## CAPA
|  |  | LISTA | [7 empty] | Nº | LI-4155.21-6270-862-RKW-002
|  |  | CLIENTE: |  | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | [9 empty] | FOLHA: | 1 |  | de | 11
|  |  | PROGRAMA: |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE CLPS POR OBSOLESCÊNCIA | [8 empty] | OT/SS/CC: SS-TAG03-127
|  |  | ÁREA: |  | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES
TAG/DTO/GPI |  |  | TITULO: |  | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO COM EQUIPAMENTOS DE CAMPO | [9 empty] | CLASSIFICAÇÃO:
TAG/DTO/GPI
EMPRESA CONTRATADA: | [5 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO/RÚBRICA:
SENSIA / ROCKWELL | [5 empty] | LUIZ DELICATO
N° CONTRATO: | [5 empty] | N° CREA: |  |  |  | ARQUIVO ELETRÔNICO:
209013 | [5 empty] | 5060545930-SP |  |  |  | MICROSOFT EXCEL / V.2016 /LI-4155.21-6270-862-RKW-002_A.xlsx
ÍNDICE DE REVISÕES
REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 | EMISSÃO ORIGINAL - PARA COMENTÁRIOS
A | CONFORME COMENTÁRIOS - PARA APROVAÇÃO.
|  | REV. 0 |  | REV. A |  |  | REV. B | REV. C | REV. D |  |  |  | REV. E | REV. F | REV. G |  | REV. H
DATA |  | 2024-11-11 |  | 2025-01-08
PROJETO |  | RKW |  | RKW
EXECUÇÃO |  | G.R |  | G.M.
VERIFICAÇÃO |  | D.S. |  | D.S.
APROVAÇÃO |  | R.M. |  | R.M
FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA N - 381 d - FIGURA A-1

## NOTAS
| LISTA |  |  | Nº | LI-4155.21-6270-862-RKW-002
| CLIENTE: | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |  |  |  | FOLHA: | 2 | de | 11
| PROGRAMA: |  | SUBSTITUIÇÃO DE CLPS POR OBSOLESCÊNCIA |  |  | OT/SS/CC: SS-TAG03-127
| ÁREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES
TAG/DTO/GPI | TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO COM EQUIPAMENTOS DE CAMPO |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO:
TAG/DTO/GPI
NOTAS
FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA N - 381 d - FIGURA A-1

## Computador de Vazao - A
| LISTA |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-002 | [5 empty] | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [7 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO COM EQUIPAMENTOS DE CAMPO | [7 empty] | TAG/DTO/GPI
COMPUTADOR DE VAZÃO UIT-022A
TAG | DESCRIÇÃO |  | REQUISIÇÃO | DATA TYPE | PROTOCOLO | END. NÓ MODBUS | FC CODE | END. MODBUS | ESCALA
FQ_22A.PI | PRESSÃO ESTÁTICA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1 | -
FQ_22A.TI | TEMPERATURA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 3 | -
FQ_22A.FI | VAZÃO CORRIGIDA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 5 | -
FQ_22A.PDI | PRESSÃO DIFERENCIAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 7 | -
FQ_22A.GE | GRAVIDADE ESPECIFICA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 9 | -
FQ_22A.PCS | PODER CALORIFICO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 11 | -
FQ_22A.Z | FATOR DE COMPRESSIBILIDADE |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 13 | -
FQ_22A.FQI_D | VOLUME ACUMULADO DO DIA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 15 | -
FQ_22A.FQI_M | VOLUME ACUMULADO DO MÊS |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 17 | -
FQ_22A.FQI | VOLUME ACUMULADO TOTAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 19 | -
FQ_22A.JI_M | ENERGIA ACUMULADO DO MÊS |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 21 | -
FQ_22A.C1 | COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 23 | -
FQ_22A.C2 | COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 25 | -
FQ_22A.C3 | COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 27 | -
FQ_22A.NC4 | COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 29 | -
FQ_22A.IC4 | COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 31 | -
FQ_22A.NC5 | COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 33 | -
FQ_22A.IC5 | COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 35 | -
FQ_22A.C6 | COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6+ |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 37 | -
FQ_22A.N2 | COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 39 | -
FQ_22A.CO2 | COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 41 | -
FQ_22A.O2 | COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 43 | -
FQ_22A.HOR | HORA ATUAL - HORA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 44 | -
FQ_22A.MIN | HORA ATUAL - MINUTO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 45 | -
FQ_22A.SEC | HORA ATUAL - SEGUNDO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 46 | -
FQ_22A.MON | DATA ATUAL - MÊS |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 47 | -
FQ_22A.DAY | DATA ATUAL - DIA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 48 | -
FQ_22A.YER | DATA ATUAL - ANO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 49 | -
FQ_22A.PILH | PRESSÃO ESTÁTICA MED. HORA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 51 | -
FQ_22A.FILH | MEDIA VAZAO HORA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 53 | -
FQ_22A.PILD | PRESSÃO ESTÁTICA MED. DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 55 | -
FQ_22A.TILD | TEMPERATURA MEDIA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 57 | -
FQ_22A.FILD | VAZÃO MÉDIA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 59 | -
FQ_22A.JILD | ENERGIA ACUMULADA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 61 | -
FQ_22A.GELD | GRAVIDADE ESPECIFICA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 63 | -
FQ_22A.FQILM | VOLUME TOTAL MÊS ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 65 | -
- | RESERVA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 67 | -
FQ_22A.JILM | ENERGIA TOTAL MÊS ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 69 | -
FQ_22A.FQILH | VOLUME TOTAL HORA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 71 | -
FQ_22A.N2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 300 | -
FQ_22A.CO2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 302 | -
FQ_22A.H2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE HIDROGENIO - H2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 304 | -
FQ_22A.H20E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE AGUA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 306 | -
FQ_22A.HEE | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE HELIO - HE |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 308 | -
FQ_22A.C1E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 310 | -
FQ_22A.C2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 312 | -
FQ_22A.C3E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 314 | -
FQ_22A.NC4E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 316 | -
FQ_22A.IC4E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 318 | -
FQ_22A.NC5E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 320 | -
FQ_22A.IC5E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 322 | -
FQ_22A.C6E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 324 | -
FQ_22A.C7E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE HEPTANO - C7 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 326 | -
FQ_22A.C8E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE OCTANO - C8 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 328 | -
FQ_22A.C9E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE NONANO - C9 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 330 | -
FQ_22A.C10E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE DECANO - C10 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 332 | -
FQ_22A.O2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 334 | -
FQ_22A.COE | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO - CO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 336 | -
FQ_22A.DI | DENSIDADE RELATIVA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 500 | -
FQ_22A.CUTOFF | CUTOFF |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 502 | -
FQ_22A.MED | TIPO DE TRAMO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 504 | -
FQ_22A.PLS | PULSO INSTANTANEO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 506 | -
FQ_22A.ISEN | COEFICIENTE ISENTROPICO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 508 | -
FQ_22A.TFI | TEMPO DE VAZÃO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 510 | -
FQ_22A.FQILH | VOLUME HORA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 512 | -
FQ_22A.FIDM | MEDIA DA VAZÃO CORRIGIDA DIA ATUAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 514 | -
FQ_22A.JI | VAZÃO ENÉRGETICA ATUAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 516 | -
FQ_22A.JIDM | ENERGIA EQUIVALENTE DIA ATUAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 518 | -
FQ_22A.FQILD | VOLUME DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 520 | -
FQ_22A.DILD | DENSIDADE RELATIVA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 522 | -
FQ_22A.N2 | COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 524 | -
FQ_22A.CO2 | COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 526 | -
FQ_22A.H2 | COMPOSIÇÃO DE HIDROGENIO - H2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 528 | -
FQ_22A.H20 | COMPOSIÇÃO DE AGUA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 530 | -
FQ_22A.HE | COMPOSIÇÃO DE HELIO - HE |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 532 | -
FQ_22A.C7 | COMPOSIÇÃO DE HEPTANO - C7 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 534 | -
FQ_22A.C8 | COMPOSIÇÃO DE OCTANO - C8 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 536 | -
FQ_22A.C9 | COMPOSIÇÃO DE NONANO - C9 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 538 | -
FQ_22A.C10 | COMPOSIÇÃO DE DECANO - C10 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 540 | -
FQ_22A.O2 | COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 542 | -
FQ_22A.CO | COMPOSIÇÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO - CO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 544 | -

## Computador de Vazao - B
| LISTA |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-002 | [5 empty] | REV. |  | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [7 empty] | FOLHA: | 1 de 2
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO COM EQUIPAMENTOS DE CAMPO | [7 empty] | TAG/DTO/GPI
COMPUTADOR DE VAZÃO UIT-022A
TAG | DESCRIÇÃO |  | REQUISIÇÃO | DATA TYPE | PROTOCOLO | END. NÓ MODBUS | FC CODE | END. MODBUS | ESCALA
FQ_22B.PI | PRESSÃO ESTÁTICA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 1 | -
FQ_22B.TI | TEMPERATURA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 3 | -
FQ_22B.FI | VAZÃO CORRIGIDA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 5 | -
FQ_22B.PDI | PRESSÃO DIFERENCIAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 7 | -
FQ_22B.GE | GRAVIDADE ESPECIFICA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 9 | -
FQ_22B.PCS | PODER CALORIFICO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 11 | -
FQ_22B.Z | FATOR DE COMPRESSIBILIDADE |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 13 | -
FQ_22B.FQI_D | VOLUME ACUMULADO DO DIA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 15 | -
FQ_22B.FQI_M | VOLUME ACUMULADO DO MÊS |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 17 | -
FQ_22B.FQI | VOLUME ACUMULADO TOTAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 19 | -
FQ_22B.JI_M | ENERGIA ACUMULADO DO MÊS |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 21 | -
FQ_22B.C1 | COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 23 | -
FQ_22B.C2 | COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 25 | -
FQ_22B.C3 | COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 27 | -
FQ_22B.NC4 | COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 29 | -
FQ_22B.IC4 | COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 31 | -
FQ_22B.NC5 | COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 33 | -
FQ_22B.IC5 | COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 35 | -
FQ_22B.C6 | COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6+ |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 37 | -
FQ_22B.N2 | COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 39 | -
FQ_22B.CO2 | COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 41 | -
FQ_22B.O2 | COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 43 | -
FQ_22B.HOR | HORA ATUAL - HORA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 44 | -
FQ_22B.MIN | HORA ATUAL - MINUTO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 45 | -
FQ_22B.SEC | HORA ATUAL - SEGUNDO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 46 | -
FQ_22B.MON | DATA ATUAL - MÊS |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 47 | -
FQ_22B.DAY | DATA ATUAL - DIA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 48 | -
FQ_22B.YER | DATA ATUAL - ANO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 49 | -
FQ_22B.PILH | PRESSÃO ESTÁTICA MED. HORA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 51 | -
FQ_22B.FILH | MEDIA VAZAO HORA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 53 | -
FQ_22B.PILD | PRESSÃO ESTÁTICA MED. DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 55 | -
FQ_22B.TILD | TEMPERATURA MEDIA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 57 | -
FQ_22B.FILD | VAZÃO MÉDIA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 59 | -
FQ_22B.JILD | ENERGIA ACUMULADA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 61 | -
FQ_22B.GELD | GRAVIDADE ESPECIFICA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 63 | -
FQ_22B.FQILM | VOLUME TOTAL MÊS ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 65 | -
- | RESERVA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 67 | -
FQ_22B.JILM | ENERGIA TOTAL MÊS ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 69 | -
FQ_22B.FQILH | VOLUME TOTAL HORA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 71 | -
FQ_22B.N2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 300 | -
FQ_22B.CO2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 302 | -
FQ_22B.H2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE HIDROGENIO - H2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 304 | -
FQ_22B.H20E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE AGUA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 306 | -
FQ_22B.HEE | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE HELIO - HE |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 308 | -
FQ_22B.C1E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 310 | -
FQ_22B.C2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 312 | -
FQ_22B.C3E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 314 | -
FQ_22B.NC4E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 316 | -
FQ_22B.IC4E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 318 | -
FQ_22B.NC5E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 320 | -
FQ_22B.IC5E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 322 | -
FQ_22B.C6E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 324 | -
FQ_22B.C7E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE HEPTANO - C7 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 326 | -
FQ_22B.C8E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE OCTANO - C8 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 328 | -
FQ_22B.C9E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE NONANO - C9 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 330 | -
FQ_22B.C10E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE DECANO - C10 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 332 | -
FQ_22B.O2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 334 | -
FQ_22B.COE | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO - CO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 336 | -
FQ_22B.DI | DENSIDADE RELATIVA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 500 | -
FQ_22B.CUTOFF | CUTOFF |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 502 | -
FQ_22B.MED | TIPO DE TRAMO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 504 | -
FQ_22B.PLS | PULSO INSTANTANEO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 506 | -
FQ_22B.ISEN | COEFICIENTE ISENTROPICO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 508 | -
FQ_22B.TFI | TEMPO DE VAZÃO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 510 | -
FQ_22B.FQILH | VOLUME HORA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 512 | -
FQ_22B.FIDM | MEDIA DA VAZÃO CORRIGIDA DIA ATUAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 514 | -
FQ_22B.JI | VAZÃO ENÉRGETICA ATUAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 516 | -
FQ_22B.JIDM | ENERGIA EQUIVALENTE DIA ATUAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 518 | -
FQ_22B.FQILD | VOLUME DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 520 | -
FQ_22B.DILD | DENSIDADE RELATIVA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 522 | -
FQ_22B.N2 | COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 524 | -
FQ_22B.CO2 | COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 526 | -
FQ_22B.H2 | COMPOSIÇÃO DE HIDROGENIO - H2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 528 | -
FQ_22B.H20 | COMPOSIÇÃO DE AGUA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 530 | -
FQ_22B.HE | COMPOSIÇÃO DE HELIO - HE |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 532 | -
FQ_22B.C7 | COMPOSIÇÃO DE HEPTANO - C7 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 534 | -
FQ_22B.C8 | COMPOSIÇÃO DE OCTANO - C8 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 536 | -
FQ_22B.C9 | COMPOSIÇÃO DE NONANO - C9 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 538 | -
FQ_22B.C10 | COMPOSIÇÃO DE DECANO - C10 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 540 | -
FQ_22B.O2 | COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 542 | -
FQ_22B.CO | COMPOSIÇÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO - CO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 6 | 3 | 544 | -

## Computador de Vazao - FQ-47
| LISTA |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-002 | [5 empty] | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [7 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO COM EQUIPAMENTOS DE CAMPO | [7 empty] | TAG/DTO/GPI
COMPUTADOR DE VAZÃO UIT-022A
TAG | DESCRIÇÃO |  | REQUISIÇÃO | DATA TYPE | PROTOCOLO | END. NÓ MODBUS | FC CODE | END. MODBUS | ESCALA
FQ_47.PI | PRESSÃO ESTÁTICA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1001 | -
FQ_47.TI | TEMPERATURA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1003 | -
FQ_47.FI | VAZÃO CORRIGIDA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1005 | -
FQ_47.PDI | PRESSÃO DIFERENCIAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1007 | -
FQ_47.GE | GRAVIDADE ESPECIFICA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1009 | -
FQ_47.PCS | PODER CALORIFICO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1011 | -
FQ_47.Z | FATOR DE COMPRESSIBILIDADE |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1013 | -
FQ_47.FQI_D | VOLUME ACUMULADO DO DIA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1015 | -
FQ_47.FQI_M | VOLUME ACUMULADO DO MÊS |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1017 | -
FQ_47.FQI | VOLUME ACUMULADO TOTAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1019 | -
FQ_47.JI_M | ENERGIA ACUMULADO DO MÊS |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1021 | -
FQ_47.C1 | COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1023 | -
FQ_47.C2 | COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1025 | -
FQ_47.C3 | COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1027 | -
FQ_47.NC4 | COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1029 | -
FQ_47.IC4 | COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1031 | -
FQ_47.NC5 | COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1033 | -
FQ_47.IC5 | COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1035 | -
FQ_47.C6 | COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6+ |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1037 | -
FQ_47.N2 | COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1039 | -
FQ_47.CO2 | COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1041 | -
FQ_47.O2 | COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1043
FQ_47.HOR | HORA ATUAL - HORA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1044 | -
FQ_47.MIN | HORA ATUAL - MINUTO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1045 | -
FQ_47.SEC | HORA ATUAL - SEGUNDO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1046 | -
FQ_47.MON | DATA ATUAL - MÊS |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1047 | -
FQ_47.DAY | DATA ATUAL - DIA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1048 | -
FQ_47.YER | DATA ATUAL - ANO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1049 | -
FQ_47.PILH | PRESSÃO ESTÁTICA MED. HORA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1051 | -
FQ_47.FILH | MEDIA VAZAO HORA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1053 | -
FQ_47.PILD | PRESSÃO ESTÁTICA MED. DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1055 | -
FQ_47.TILD | TEMPERATURA MEDIA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1057 | -
FQ_47.FILD | VAZÃO MÉDIA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1059 | -
FQ_47.JILD | ENERGIA ACUMULADA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1061 | -
FQ_47.GELD | GRAVIDADE ESPECIFICA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1063 | -
FQ_47.FQILM | VOLUME TOTAL MÊS ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1065 | -
- | RESERVA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1067 | -
FQ_47.JILM | ENERGIA TOTAL MÊS ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1069 | -
FQ_47.FQILH | VOLUME TOTAL HORA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1071 | -
FQ_47.N2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1300 | -
FQ_47.CO2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1302 | -
FQ_47.H2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE HIDROGENIO - H2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1304 | -
FQ_47.H20E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE AGUA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1306 | -
FQ_47.HEE | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE HELIO - HE |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1308 | -
FQ_47.C1E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1310 | -
FQ_47.C2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1312 | -
FQ_47.C3E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1314 | -
FQ_47.NC4E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1316 | -
FQ_47.IC4E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1318 | -
FQ_47.NC5E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1320 | -
FQ_47.IC5E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1322 | -
FQ_47.C6E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1324 | -
FQ_47.C7E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE HEPTANO - C7 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1326 | -
FQ_47.C8E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE OCTANO - C8 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1328 | -
FQ_47.C9E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE NONANO - C9 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1330 | -
FQ_47.C10E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE DECANO - C10 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1332 | -
FQ_47.O2E | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1334 | -
FQ_47.COE | ESCRITA DE COMPOSIÇÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO - CO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1336 | -
FQ_47.DI | DENSIDADE RELATIVA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1500 | -
FQ_47.CUTOFF | CUTOFF |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1502 | -
FQ_47.MED | TIPO DE TRAMO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1504 | -
FQ_47.PLS | PULSO INSTANTANEO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1506 | -
FQ_47.ISEN | COEFICIENTE ISENTROPICO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1508 | -
FQ_47.TFI | TEMPO DE VAZÃO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1510 | -
FQ_47.FQILH | VOLUME HORA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1512 | -
FQ_47.FIDM | MEDIA DA VAZÃO CORRIGIDA DIA ATUAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1514 | -
FQ_47.JI | VAZÃO ENÉRGETICA ATUAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1516 | -
FQ_47.JIDM | ENERGIA EQUIVALENTE DIA ATUAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1518 | -
FQ_47.FQILD | VOLUME DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1520 | -
FQ_47.DILD | DENSIDADE RELATIVA DIA ANTERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1522 | -
FQ_47.N2 | COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1524 | -
FQ_47.CO2 | COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1526 | -
FQ_47.H2 | COMPOSIÇÃO DE HIDROGENIO - H2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1528 | -
FQ_47.H20 | COMPOSIÇÃO DE AGUA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1530 | -
FQ_47.HE | COMPOSIÇÃO DE HELIO - HE |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1532 | -
FQ_47.C7 | COMPOSIÇÃO DE HEPTANO - C7 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1534 | -
FQ_47.C8 | COMPOSIÇÃO DE OCTANO - C8 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1536 | -
FQ_47.C9 | COMPOSIÇÃO DE NONANO - C9 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1538 | -
FQ_47.C10 | COMPOSIÇÃO DE DECANO - C10 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1540 | -
FQ_47.O2 | COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1542 | -
FQ_47.CO | COMPOSIÇÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO - CO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 5 | 3 | 1544 | -

## Cromatografo
| LISTA |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-002 | [5 empty] | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [7 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO COM EQUIPAMENTOS DE CAMPO | [7 empty] | TAG/DTO/GPI
CROMATOGRAFO AIT-01
TAG | DESCRIÇÃO |  | REQUISIÇÃO | DATA TYPE | PROTOCOLO | END. NÓ MODBUS | FC CODE | END. MODBUS | ESCALA
AIL_22.PI | PRESSÃO NA LINHA DE ENTRADA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 0 | -
AIL_22.DI | DENSIDADE RELATIVA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 2 | -
AIL_22.Z | FATOR DE COMPRESSIBILIDADE |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 4 | -
AIL_22.C1 | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 6 | -
AIL_22.C2 | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 8 | -
AIL_22.C3 | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 10 | -
AIL_22.NC4 | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 12 | -
AIL_22.IC4 | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 14 | -
AIL_22.NC5 | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 16 | -
AIL_22.IC5 | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 18 | -
AIL_22.C6 | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6+ |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 20 | -
AIL_22.N2 | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 22 | -
AIL_22.CO2 | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 24 | -
AIL_22.O2 | LEITURA MANUAL - COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 26 | -
AIL_22.C1_WR | ESCRITA MANUAL - COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 28 | -
AIL_22.C2_WR | ESCRITA MANUAL - COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 |  | READ | INT | MODBUS RTU | 4 | 3 | 29 | -
AIL_22.C3_WR | ESCRITA MANUAL - COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 |  | READ | INT | MODBUS RTU | 4 | 3 | 30 | -
AIL_22.NC4_WR | ESCRITA MANUAL - COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 |  | READ | INT | MODBUS RTU | 4 | 3 | 31 | -
AIL_22.IC4_WR | ESCRITA MANUAL - COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 |  | READ | INT | MODBUS RTU | 4 | 3 | 32 | -
AIL_22.NC5_WR | ESCRITA MANUAL - COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 |  | READ | INT | MODBUS RTU | 4 | 3 | 33 | -
AIL_22.IC5_WR | ESCRITA MANUAL - COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 40 | -
AIL_22.C6_WR | ESCRITA MANUAL - COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6+ |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 42 | -
AIL_22.N2_WR | ESCRITA MANUAL - COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 44 | -
AIL_22.CO2_WR | ESCRITA MANUAL - COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 46 | -
AIL_22.O2_WR | ESCRITA MANUAL - COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 48 | -
AIL_22.PCS | PODER CALORIFICO SUPERIOR |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 50 | -
AIL_22.HOR | HORA ATUAL - HORA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 52 | -
AIL_22.MIN | HORA ATUAL - MINUTO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 54 | -
AIL_22.SEC | HORA ATUAL - SEGUNDO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 56 | -
AIL_22.MON | DATA ATUAL - MÊS |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 58 | -
AIL_22.DAY | DATA ATUAL - DIA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 60 | -
AIL_22.YER | DATA ATUAL - ANO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 62 | -
AIL_22.C1_LD | MEDIA DIA ANTERIOR - METANO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 64 | -
AIL_22.C2_LD | MEDIA DIA ANTERIOR - ETANO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 66 | -
AIL_22.C3_LD | MEDIA DIA ANTERIOR - PROPANO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 68 | -
AIL_22.NC4_LD | MEDIA DIA ANTERIOR - N-BUTANO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 70 | -
AIL_22.IC4_LD | MEDIA DIA ANTERIOR - I-BUTANO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 72 | -
AIL_22.NC5_LD | MEDIA DIA ANTERIOR - N-PENTANO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 74 | -
AIL_22.IC5_LD | MEDIA DIA ANTERIOR - I-PENTANO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 76 | -
AIL_22.C6_LD | MEDIA DIA ANTERIOR - HEXANO + |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 78 | -
AIL_22.N2_LD | MEDIA DIA ANTERIOR - N2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 80 | -
AIL_22.CO2_LD | MEDIA DIA ANTERIOR - CO2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 82 | -
AIL_22.O2_LD | MEDIA DIA ANTERIOR - O2 |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 84 | -
AIL_22.PCS_LD | MEDIA DIA ANTERIOR - PODER CALORIICO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 86 | -
AIL_22.MNT | ESTADO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 88 | -
AIL_22.FCM | FALHA DE COMUNICAÇÃO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 90 | -
AIL_22.AA | ANALISE INVALIDA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 92 | -
AIL_22.PAL | PRESSAO BAIXA FAZ DE ARRASTE |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 94 | -
AIL_22.EALL | FALHA NA ALIMENTAÇÃO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 96 | -
AIL_22.BLINE | FALHA NA LINHA DE BASE |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 98 | -
AIL_22.BAT | NIVEL BAIXO DE BATERIA |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 100 | -
AIL_22.CLK | FALHA NO RELOGIO DE TEMPO REAL |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 102 | -
AIL_22.CAL | CALIBRAÇÃO EM ANDAMENTO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 104 | -
AIL_22.FCPU | FALHA CPU |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 106 | -
AIL_22.RUN | CORRIDA EM ANDAMENTO |  | READ | REAL | MODBUS RTU | 4 | 3 | 108 | -

## UPS
| LISTA |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-002 | [5 empty] | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [7 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO COM EQUIPAMENTOS DE CAMPO | [7 empty] | TAG/DTO/GPI
UPS-01
TAG | DESCRIÇÃO |  | REQUISIÇÃO | DATA TYPE | PROTOCOLO | END. NÓ MODBUS | FC CODE | END. MODBUS | ESCALA
UPS_01.RET | STATUS - RETIFICADOR |  | READ | BOOL | MODBUS RTU | 1 | 3 | 1030.0 | -
UPS_01.INV | STATUS - INVERSOR |  | READ | BOOL | MODBUS RTU | 1 | 3 | 1030.7 | -
UPS_01.CON | FALHA NA ALIMENTAÇÃO |  | READ | BOOL | MODBUS RTU | 1 | 3 | 1030.11 | -
UPS_01..OYL | UPS SOBRECARGA |  | READ | BOOL | MODBUS RTU | 1 | 3 | 1031.0 | -
UPS_01.BYP | UPS EM BYPASS |  | READ | BOOL | MODBUS RTU | 1 | 3 | 1031.6 | -
UPS_01.BAT | TENSÃO DA BATERIA |  | READ | INT | MODBUS RTU | 1 | 3 | 3198 | 0.1
UPS_01.FCM | FALHA DE COMUNICAÇÃO |  | READ | INT | MODBUS RTU | 1 | 3 | 3199 | -
UPS_02.BAT | BATERIA BAIXA - IHM-UPS |  | READ | INT | MODBUS RTU | 1 |  | 3200 | -
UPS_02.CON | FALHA NA ALIMENTAÇÃO DA CONCESSIONARIA - IHM-UPS |  | READ | INT | MODBUS RTU | 1 |  | 3201 | -
UPS_02.FCM | FALHA DE COMUNICAÇÃO - IHM-UPS |  | READ | INT | MODBUS RTU | 1 |  | 3202 | -
UPS_02.FONT | FALHA NA FONTE / CARREGADOR - IHM-UPS |  | READ | INT | MODBUS RTU | 1 |  | 3203 | -
UPS_02.MNT | STATUS MANUTENÇÃO - IHM-UPS-CV |  | READ | INT | MODBUS RTU | 1 |  | 3204 | -
UPS_02.MNTCMD | COMANDO - MANUTENÇÃO IHM-UPS-CV |  | READ | INT | MODBUS RTU | 1 |  | 3205 | -
UPS_02.TCO | TENSÃO DE CONSUMOIHM-UPS-CV |  | READ | INT | MODBUS RTU | 1 |  | 3206 | -
UPS_02.TEN | TENSÃO DA BATERIA IHM-UPS-CV |  | READ | INT | MODBUS RTU | 1 |  | 3207 | -