## CAPA
|  |  | LISTA | [7 empty] | Nº | LI-4155.21-6270-862-RKW-003
|  |  | CLIENTE: |  | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | [9 empty] | FOLHA: | 1 |  | de | 13
|  |  | PROGRAMA: |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE CLPS POR OBSOLESCÊNCIA | [8 empty] | OT/SS/CC: SS-TAG03-127
|  |  | ÁREA: |  | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES
TAG/DTO/GPI |  |  | TITULO: |  | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO SCADA | [9 empty] | CLASSIFICAÇÃO:
TAG/DTO/GPI
EMPRESA CONTRATADA: | [5 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO/RÚBRICA:
SENSIA / ROCKWELL | [5 empty] | LUIZ DELICATO
N° CONTRATO: | [5 empty] | N° CREA: |  |  |  | ARQUIVO ELETRÔNICO:
209013 | [5 empty] | 5060545930-SP |  |  |  | MICROSOFT EXCEL / V.2016 /LI-4155.21-6270-862-RKW-003_A.xlsx
ÍNDICE DE REVISÕES
REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 | EMISSÃO ORIGINAL - PARA COMENTÁRIOS
A | CONFORME COMENTÁRIOS - PARA APROVAÇÃO.
|  | REV. 0 |  | REV. A |  |  | REV. B | REV. C | REV. D |  |  |  | REV. E | REV. F | REV. G |  | REV. H
DATA |  | 2024-11-11 |  | 2025-02-25
PROJETO |  | RKW |  | RKW
EXECUÇÃO |  | G.R |  | G.M.
VERIFICAÇÃO |  | D.S. |  | D.S
APROVAÇÃO |  | R.M. |  | R.M
FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA N - 381 d - FIGURA A-1

## NOTAS
|  | LISTA |  |  | Nº | LI-4155.21-6270-862-RKW-003
|  | CLIENTE: | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG |  |  |  | FOLHA: | 2 | de | 13
|  | PROGRAMA: |  | SUBSTITUIÇÃO DE CLPS POR OBSOLESCÊNCIA |  |  | OT/SS/CC: SS-TAG03-127
|  | ÁREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES
TAG/DTO/GPI |  | TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO SCADA |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO:
TAG/DTO/GPI
NOTAS
1 | O componente O2 do cromatógrafo não está mapeado no cromatógrafo, portanto, não há uma rotina definida para a leitura desse valor.
FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA N - 381 d - FIGURA A-1

## Analógicos
| LISTA |  |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-003 | [8 empty] | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [11 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO SCADA | [11 empty] | TAG/DTO/GPI
Leitura Analógicos
Endereço | Tag Campo | Descricao | TAG CLP | TAG OASyS | Range Entr. |  | Range EU |  | Unid. Eng. | Alarmes |  |  |  | Formato | Banda Morta
[5 empty] | Min | Max | Min | Max |  | LL | L | H | HH
| PIT-4150-6231 | Pressão Na Linha do Atuador XV-31 - Valor de Engenharia | PT_31.VAL | PT_31.VAL | 4 | 20 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | floatLE
|  | Pressão Na Linha do Atuador XV-31 - Alarme - Falha de Instrumento | PT_31.FAIL | PT_31.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| PIT-4150-6280 | Pressão na Linha do Atuador SDV-10 - Valor de Engenharia | PT_80.VAL | PT_80.VAL | 4 | 20 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | floatLE
|  | Pressão na Linha do Atuador SDV-10 - Alarme - Falha de Instrumento | PT_80.FAIL | PT_80.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| ET-4150-6280 | Transmissor Potencial - Valor de Engenharia | ET_80.VAL | ET_80.VAL | 4 | 20 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | floatLE
|  | Transmissor Potencial - Alarme - Falha de Instrumento | ET_80.FAIL | ET_80.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| PIT-4155-2101 | Pressão de Entrada do City Gate - Valor de Engenharia | PT_01.VAL | PT_01.VAL | 4 | 20 | 0 | 120 | - | - | - | - | - | floatLE
|  | Pressão de Entrada do City Gate - Alarme - Falha Instrumento | PT_01.FAIL | PT_01.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| PDIT-4155-2104A | Pressão Diferencial no FT-01A - Valor de Engenharia | PDT_04A.VAL | PDT_04A.VAL | 4 | 20 | 0 | 2 | - | - | - | 1,5 | - | floatLE
|  | Pressão Diferencial no FT-01A - Alarme - High | PDT_04A.PDSH | PDT_04A.PDSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | Pressão Diferencial no FT-01A - Alarme - Falha de Instrumento | PDT_04A.FAIL | PDIT_04A.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| PDIT-4155-2104B | Pressão Diferencial no FT-01B - Valor de Engenharia | PDT_04B.VAL | PDT_04B.VAL | 4 | 20 | 0 | 2 | - | - | - | 1,5 | - | floatLE
|  | Pressão Diferencial no FT-01B - Alarme - High | PDT_04B.PDSH | PDT_04B.PDSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | Pressão Diferencial no FT-01B - Alarme - Falha Instrumento | PDT_04B.FAIL | PDT_04B.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| TIT-4155.2101 | Temperatura de Entrada do City Gate - Valor de Engenharia | TT_01.VAL | TT_01.VAL | 4 | 20 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | floatLE
|  | Temperatura de Entrada do City Gate - Alarme - Falha de Instrumento | TT_01.FAIL | TT_01.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| TIT-4155-2156A | Temperatura de Saída do Skid de Aquecimento A - Valor de Engenharia | TT_56A.VAL | TT_56A.VAL | 4 | 20 | 0 | 100 | - | - | - | 55 | - | floatLE
|  | Temperatura de Saída do Skid de Aquecimento A - Alarme - High | TT_56A.TSH | TT_56A.TSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | Temperatura de Saída do Skid de Aquecimento A - Alarme - Falha de Instrumento | TT_56A.FAIL | TT_56A.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| TIT-4155-2156B | Temperatura de Saída do Skid de Aquecimento B - Valor de Engenharia | TT_56B.VAL | TT_56B.VAL | 4 | 20 | 0 | 100 | - | - | - | 55 | - | floatLE
|  | Temperatura de Saída do Skid de Aquecimento B - Alarme - High | TT_56B.TSH | TT_56B.TSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | Temperatura de Saída do Skid de Aquecimento B - Alarme - Falha de Instrumento | TT_56B.FAIL | TT_56B.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| PIT-4155-2115A | Pressão de Saída do Tramo de Regulagem A- Valor de Engenharia | PT_15A.VAL | PT_15A.VAL | 4 | 20 | 0 | 60 | - | - | - | 38 | - | floatLE
|  | Pressão de Saída do Tramo de Regulagem A - Alarme - High | PT_15A.PSH | PT_15A.PSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | Pressão de Saída do Tramo de Regulagem A - Alarme - Falha de Instrumento | PT_15A.FAIL | PT_15A.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| PIT-4155-2115B | Pressão de Saída do Tramo de Regulagem B - Valor de Engenharia | PT_15B.VAL | PT_15B.VAL | 4 | 20 | 0 | 60 | - | - | - | 38 | - | floatLE
|  | Pressão de Saída do Tramo de Regulagem B - Alarme - High | PT_15B.PSH | PT_15B.PSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | Pressão de Saída do Tramo de Regulagem B - Alarme - Falha de Instrumento | PT_15B.FAIL | PT_15B.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| PIT-4155-2146 | Pressão de Saída Utilidades - Valor de Engenharia | PT_46.VAL | PT_46.VAL | 4 | 20 | 0 | 12.5 | - | - | - | - | - | floatLE
|  | Pressão de Saída Utilidades - Alarme - High | PT_46.PSH | PT_46.PSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | Pressão de Saída Utilidades - Alarme - Falha de Instrumento | PT_46.FAIL | PT_46.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| TIT-4155-2146 | Temperatura de Saída Utilidades - Valor de Engenharia | TT_46.VAL | TT_46.VAL | 4 | 20 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | floatLE
|  | Temperatura de Saída Utilidades - Alarme - Falha de Instrumento | TT_46.FAIL | TT_46.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| PIT-4155-2132 | Pressão de Saída do Skid de Medição (Skid-05) - Valor de Engenharia | PT_32.VAL | PT_32.VAL | 4 | 20 | 0 | 55 | - | - | - | - | - | floatLE
|  | Pressão de Saída do Skid de Medição (Skid-05) - Alarme - Falha de Instrumento | PT_32.FAIL | PT_32.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| TIT-4155-2132 | Temperatura de Saída do Skid de Medição (Skid-05) - Valor de Engenharia | TT_32.VAL | TT_32.VAL | 4 | 20 | 0 | 100 | - | - | - | 10 | 5 | floatLE
|  | Temperatura de Saída do Skid de Medição (Skid-05) - Alarme - Low | TT_32.TSHH | TT_32.TSHH | - | - | - |  | - | - | - | - | - | bool
|  | Temperatura de Saída do Skid de Medição (Skid-05) - Alarme - Low Low | TT_32.TSH | TT_32.TSH | - | - | - |  | - | - | - | - | - | bool
|  | Temperatura de Saída do Skid de Medição (Skid-05) - Alarme - Falha de Instrumento | TT_32.FAIL | TT_32.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool

## Digitais
| LISTA |  |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-003 |  |  |  | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [6 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO SCADA | [6 empty] | TAG/DTO/GPI
Leitura Digitais
Endereço | Tag Campo | Descricao | TAG CLP | TAG OASyS |  | Range EU |  | Unid. Eng. | Formato | Banda Morta
[6 empty] | Min | Max
| LSL-4155.2152A | STATUS - NIVEL BAIXO DE AGUA F01A | LS_52A.LSL | LT_52A.LSL |  | - | - | - | bool
| LSL-4155.2152B | STATUS - NIVEL BAIXO DE AGUA F01B | LS_52B.LSL | LT_52B.LSL |  | - | - | - | bool
| PSL-4155.2157A | STATUS - PRESSAO BAIXA NA LINHA PNEUMATICA F01A | PS_57A.PSL | PT_57A.PSL |  | - | - | - | bool
| PSL-4155.2157B | STATUS - PRESSAO BAIXA NA LINHA PNEUMATICA F01B | PS_57B.PSL | PT_57B.PSL |  | - | - | - | bool
| TSHH-4155.2157A | STATUS - TEMPERATURA MUITO ALTA F01A | TS_57A.TSHH | TT_57A.TSHH |  | - | - | - | bool
| TSHH-4155.2157B | STATUS - TEMPERATURA MUITO ALTA F01B | TS_57B.TSHH | TT_57B.TSHH |  | - | - | - | bool
| ZSH-4155.2190 | RESUMO INVASAO SALA DE PAINEIS | ZSH_90.ELE | ZSH_90.ELE |  | - | - | - | bool
| ZSH-4155.2191 | RESUMO INVASAO DE SALA DE MICROTURBINAS | ZSH_91.MT | ZSH_91.MT |  | - | - | - | bool
| ZSH-4155.2392 | RESUMO DE INVASAO DE SALA DE BATERIAS | ZSH_92.BAT | ZSH_92.BAT |  | - | - | - | bool
| ZSH-4155.2393 | RESUMO DE INVASAO DE SALA DE CROMATOGRAFO | ZSH_93.CG | ZSH_93.CG |  | - | - | - | bool
| ZSH-4155.2394 | RESUMO DE INVASAO DE SALA DO CILINDRO DE GAS | ZSH_94.SCG | ZSH_94.SCG |  | - | - | - | bool
| PSL-4155.2101 | PRESSAO DE GAS BAIXA NA ENTRADA DO CROMATOGRAFO | PS_01.PSL | PS_01.PSL |  | - | - | - | bool

## CLP
| LISTA |  |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-003 |  |  | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [5 empty] | FOLHA:
| TITULO: | [6 empty] | TAG/DTO/GPI
0
Endereço | Bit | Tag Campo | Descricao | Descricao Estado |  | TAG CLP | TAG OASyS | lnvert. Campo | T. Varr.
| - | CLP-01 | HORA ATUAL - HORA | - |  | CLP_01.HOR | CLP_01.HOR | 16 bit raw
| - |  | HORA ATUAL - MINUTO | - |  | CLP_01.MIN | CLP_01.MIN | 16 bit raw
| - |  | HORA ATUAL - SEGUNDO | - |  | CLP_01.SEC | CLP_01.SEC | 16 bit raw
| - |  | DATA ATUAL - MÊS | - |  | CLP_01.MON | CLP_01.MON | 16 bit raw
| - |  | DATA ATUAL - DIA | - |  | CLP_01.DAY | CLP_01.DAY | 16 bit raw
| - |  | DATA ATUAL - ANO | - |  | CLP_01.YER | CLP_01.YER | 16 bit raw
| 0 |  | VALOR FORCADO | ATUADO |  | CLP_01.FORCE | CLP_01.FORCE | bool
| 1 |  | TENSAO BAIXA NA BATERIA DO CLP | ATUADO |  | CLP_01.BAT | CLP_01.BAT | bool
| 2 |  | TEMPERATURA ALTA NO CLP | ATUADO |  | CLP_01.TAH | CLP_01.TAH | bool
| 3 |  | FALHA ARITMÉTICA | ATUADO |  | CLP_01.MATH | CLP_01.MATH | bool
| 4 |  | WATCHDOG TIMER | ATUADO |  | CLP_01.WDOG | CLP_01.WDOG | bool
| 5 |  | FALHA NO MODULO DE EIS | ATUADO |  | CLP_01.ES | CLP_01.ES | bool
| 6 |  | FALHA MENOR NO CLP | ATUADO |  | CLP_01.ERR | CLP_01.ERR | bool
| 7 |  | FALHA GRAVE NO CLP | ATUADO |  | CLP_01.FAIL | CLP_01.FAIL | bool
| - |  | MEMORIA FLASH INVALIDA | ATUADO |  | CLP_01.FMF | CLP_01.FMF | bool
| - |  | CLP EM PROG | ATUADO |  | CLP_01.PROG | CLP_01.PROG | bool
| - |  | CLP EM EXECUÇÃO | ATUADO |  | CLP_01.RUN | CLP_01.RUN | bool

## Estação de Medição (A+B)
| LISTA |  |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-003 |  |  | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [5 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO SCADA | [5 empty] | TAG/DTO/GPI
Leitura Somatória (A+B)
Endereço | Tag Campo | Descricao | TAG CLP | TAG OASyS | Range EU |  | Unid. Eng. | Formato | Banda Morta
[5 empty] | Min | Max
| FQS | VAZAO CORRIGIDA SOMADA | FQS_22.FI | FQS_22.FI | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO DIA | FQS_22.FQID | FQS_22.FQID | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO MES | FQS_22.FQIM | FQS_22.FQIM | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO TOTAL | FQS_22.FQI | FQS_22.FQI | - | - | - | floatLE
|  | ENERGIA ACUMULADA MES | FQS_22.JIM | FQS_22.JIM | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO ULTIMA HORA | FQS_22.FQILH | FQS_22.FQILH | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO ULTIMO DIA | FQS_22.FQILD | FQS_22.FQILD | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO ULTIMO MES | FQS_22.FQILM | FQS_22.FQILM | - | - | - | floatLE
|  | ENERGIA ACUMULADA DIA ANTERIOR | FQS_22.JILD | FQS_22.JILD | - | - | - | floatLE
|  | ENERGIA ACUMULADA MÊS ANTERIOR | FQS_22.JILM | FQS_22.JILM | - | - | - | floatLE

## Computador Vazão - A
| LISTA |  |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-003 | [8 empty] | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [11 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO SCADA | [11 empty] | TAG/DTO/GPI
UIT-4150-022A Leitura Analógicos / Digitais
Endereço | Tag Campo | Descricao | TAG CLP | TAG OASyS | Range Entr. |  | Range EU |  | Unid. Eng. | Alarmes |  |  |  | Formato | Banda Morta
[5 empty] | Min | Max | Min | Max |  | LL | L | H | HH
| FQIT-22A | PRESSÃO ESTÁTICA | FQ_22A.PI | FQ_22A.PI | - | - | - | - | kgf/cm² | - | - | - | - | floatLE
|  | TEMPERATURA | FQ_22A.TI | FQ_22A.TI | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | floatLE
|  | VAZÃO CORRIGIDA | FQ_22A.FI | FQ_22A.FI | - | - | - | - | Nm³/hr | - | - | - | - | floatLE
|  | PRESSÃO DIFERENCIAL | FQ_22A.PDI | FQ_22A.PDI | - | - | - | - | kqf/cm² | - | - | - | - | floatLE
|  | RESERVA | - | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | floatLE
|  | PODER CALORIFICO | FQ_22A.PCS | FQ_22A.PCS | - | - | - | - | J/m³ | - | - | - | - | floatLE
|  | FATOR DE COMPRESSIBILIDADE | FQ_22A.Z | FQ_22A.Z | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO DO DIA | FQ_22A.FQID | FQ_22A.FQID | - | - | - | - | m³ | - | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO DO MÊS | FQ_22A.FQIM | FQ_22A.FQIM | - | - | - | - | m³ | - | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO TOTAL | FQ_22A.FQI | FQ_22A.FQI | - | - | - | - | m³ | - | - | - | - | floatLE
|  | ENERGIA ACUMULADO DO MÊS | FQ_22A.JIM | FQ_22A.JIM | - | - | - | - | btu | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 | CV_22A.C1 | CV_22A.C1 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 | CV_22A.C2 | CV_22A.C2 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 | CV_22A.C3 | CV_22A.C3 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 | CV_22A.NC4 | CV_22A.NC4 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 | CV_22A.IC4 | CV_22A.IC4 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 | CV_22A.NC5 | CV_22A.NC5 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 | CV_22A.IC5 | CV_22A.IC5 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6+ | CV_22A.C6 | CV_22A.C6 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 | CV_22A.N2 | CV_22A.N2 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 | CV_22A.CO2 | CV_22A.CO2 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 | CV_22A.O2 | FQ_22A.O2 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | HORA ATUAL - HORA | FQ_22A.HOR | CV_22A.HOR | - | - | - | - | h | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | HORA ATUAL - MINUTO | FQ_22A.MIN | FQ_22A.MIN | - | - | - | - | min | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | HORA ATUAL - SEGUNDO | FQ_22A.SEC | FQ_22A.SEC | - | - | - | - | s | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | DATA ATUAL - MÊS | FQ_22A.MON | FQ_22A.MON | - | - | - | - | Mês | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | DATA ATUAL - DIA | FQ_22A.DAY | FQ_22A.DAY | - | - | - | - | Dia | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | DATA ATUAL - ANO | FQ_22A.YER | FQ_22A.YER | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | PRESSÃO ESTÁTICA MED. HORA ANTERIOR | FQ_22A.PILH | FQ_22A.PILH | - | - | - | - | kqf/cm² | - | - | - | - | floatLE
|  | MEDIA VAZAO HORA ANTERIOR | FQ_22A.FILH | FQ_22A.FILH | - | - | - | - | Nm³/hr | - | - | - | - | floatLE
|  | PRESSÃO ESTÁTICA MED. DIA ANTERIOR | FQ_22A.PILD | FQ_22A.PILD | - | - | - | - | kqf/cm² | - | - | - | - | floatLE
|  | TEMPERATURA MEDIA DIA ANTERIOR | FQ_22A.TILD | FQ_22A.TILD | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME DIA ANTERIOR | FQ_22A.FQILD | FQ_22A.FQILD | - | - | - | - | Nm³/hr | - | - | - | - | floatLE
|  | ENERGIA ACUMULADA DIA ANTERIOR | FQ_22A.JILD | FQ_22A.JILD | - | - | - | - | btu | - | - | - | - | floatLE
|  | GRAVIDADE ESPECIFICA DIA ANTERIOR | FQ_22A.GELD | FQ_22A.GELD | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME TOTAL MÊS ANTERIOR | FQ_22A.FQILM | FQ_22A.FQILM | - | - | - | - | Nm³/hr | - | - | - | - | floatLE
|  | RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | COMANDO - MANUTENÇÃO | FQ_22A.MNTCMD | FQ_22A.MNTCMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | STATUS - MANUTENÇÃO | FQ_22A.MNT | FQ_22A.MNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | STATUS - FALHA DE COMUNICAÇÃO | FQ_22A.FCM | FQ_22A.FCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | STATUS - FALHA - GERAL | FQ_22A.FAIL | FQ_22A.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | STATUS - FALHA DE ESCRITA DOS DADOS DE CROMATOGRAFIA | FQ_22A.ERR | FQ_22A.ERR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool

## Computador Vazão - B
| LISTA |  |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-003 | [8 empty] | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [11 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO SCADA | [11 empty] | TAG/DTO/GPI
UIT-4150-022B Leitura Analógicos / Digitais
Endereço | Tag Campo | Descricao | TAG CLP | TAG OASyS | Range Entr. |  | Range EU |  | Unid. Eng. | Alarmes |  |  |  | Formato | Banda Morta
[5 empty] | Min | Max | Min | Max |  | LL | L | H | HH
| FQIT-22B | PRESSÃO ESTÁTICA | FQ_22B.PI | FQ_22B.PI | - | - | - | - | kgf/cm² | - | - | - | - | floatLE
|  | TEMPERATURA | FQ_22B.TI | FQ_22B.TI | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | floatLE
|  | VAZÃO CORRIGIDA | FQ_22B.FI | FQ_22B.FI | - | - | - | - | Nm³/hr | - | - | - | - | floatLE
|  | PRESSÃO DIFERENCIAL | FQ_22B.PDI | FQ_22B.PDI | - | - | - | - | kqf/cm² | - | - | - | - | floatLE
|  | RESERVA | - | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | floatLE
|  | PODER CALORIFICO | FQ_22B.PCS | FQ_22B.PCS | - | - | - | - | J/m³ | - | - | - | - | floatLE
|  | FATOR DE COMPRESSIBILIDADE | FQ_22B.Z | FQ_22B.Z | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO DO DIA | FQ_22B.FQID | FQ_22B.FQID | - | - | - | - | m³ | - | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO DO MÊS | FQ_22B.FQIM | FQ_22B.FQIM | - | - | - | - | m³ | - | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO TOTAL | FQ_22B.FQI | FQ_22B.FQI | - | - | - | - | m³ | - | - | - | - | floatLE
|  | ENERGIA ACUMULADO DO MÊS | FQ_22B.JIM | FQ_22B.JIM | - | - | - | - | btu | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 | CV_22B.C1 | CV_22B.C1 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 | CV_22B.C2 | CV_22B.C2 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 | CV_22B.C3 | CV_22B.C3 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 | CV_22B.NC4 | CV_22B.NC4 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 | CV_22B.IC4 | CV_22B.IC4 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 | CV_22B.NC5 | CV_22B.NC5 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 | CV_22B.IC5 | CV_22B.IC5 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6+ | CV_22B.C6 | CV_22B.C6 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 | CV_22B.N2 | CV_22B.N2 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 | CV_22B.CO2 | CV_22B.CO2 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 | FQ_22B.O2 | FQ_22B.O2 | - | - | - | - | % | - | - | - | - | floatLE
|  | HORA ATUAL - HORA | FQ_22B.HOR | FQ_22B.HOR | - | - | - | - | h | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | HORA ATUAL - MINUTO | FQ_22B.MIN | FQ_22B.MIN | - | - | - | - | min | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | HORA ATUAL - SEGUNDO | FQ_22B.SEC | FQ_22B.SEC | - | - | - | - | s | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | DATA ATUAL - MÊS | FQ_22B.MON | FQ_22B.MON | - | - | - | - | Mês | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | DATA ATUAL - DIA | FQ_22B.DAY | FQ_22B.DAY | - | - | - | - | Dia | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | DATA ATUAL - ANO | FQ_22B.YER | FQ_22B.YER | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | PRESSÃO ESTÁTICA MED. HORA ANTERIOR | FQ_22B.PILH | FQ_22B.PILH | - | - | - | - | kqf/cm² | - | - | - | - | floatLE
|  | MEDIA VAZAO HORA ANTERIOR | FQ_22B.FILH | FQ_22B.FILH | - | - | - | - | Nm³/hr | - | - | - | - | floatLE
|  | PRESSÃO ESTÁTICA MED. DIA ANTERIOR | FQ_22B.PILD | FQ_22B.PILD | - | - | - | - | kqf/cm² | - | - | - | - | floatLE
|  | TEMPERATURA MEDIA DIA ANTERIOR | FQ_22B.TILD | FQ_22B.TILD | - | - | - | - | °C | - | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME DIA ANTERIOR | FQ_22B.FQILD | FQ_22B.FQILD | - | - | - | - | Nm³/hr | - | - | - | - | floatLE
|  | ENERGIA ACUMULADA DIA ANTERIOR | FQ_22B.JILD | FQ_22B.JILD | - | - | - | - | btu | - | - | - | - | floatLE
|  | GRAVIDADE ESPECIFICA DIA ANTERIOR | FQ_22B.GELD | FQ_22B.GELD | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | floatLE
|  | VOLUME TOTAL MÊS ANTERIOR | FQ_22B.FQILM | FQ_22B.FQILM | - | - | - | - | Nm³/hr | - | - | - | - | floatLE
|  | RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | COMANDO - MANUTENÇÃO | FQ_22B.MNTCMD | FQ_22B.MNTCMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | STATUS - MANUTENÇÃO | FQ_22B.MNT | FQ_22B.MNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | STATUS - FALHA DE COMUNICAÇÃO | FQ_22B.FCM | FQ_22B.FCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | STATUS - FALHA - GERAL | FQ_22B.FAIL | FQ_22B.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | STATUS - FALHA DE ESCRITA DOS DADOS DE CROMATOGRAFIA | FQ_22B.ERR | FQ_22B.ERR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool

## Computador Vazão - FQ-47
| LISTA |  |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-003 | [8 empty] | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [11 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO SCADA | [11 empty] | TAG/DTO/GPI
UIT-4150-047 Leitura Analógicos / Digitais
Endereço | Tag Campo | Descricao | TAG CLP | TAG OASyS | Range Entr. |  | Range EU |  | Unid. Eng. | Alarmes |  |  |  | Formato | Banda Morta
[5 empty] | Min | Max | Min | Max |  | LL | L | H | HH
| FQIT-47 | PRESSÃO ESTÁTICA | FQ_47.PI | FQ_47.PI |  |  |  |  | kgf/cm² |  |  |  |  | floatLE
|  | TEMPERATURA | FQ_47.TI | FQ_47.TI |  |  |  |  | °C |  |  |  |  | floatLE
|  | VAZÃO CORRIGIDA | FQ_47.FI | FQ_47.FI |  |  |  |  | Nm³/hr |  |  |  |  | floatLE
|  | PRESSÃO DIFERENCIAL | FQ_47.PDI | FQ_47.PDI |  |  |  |  | kqf/cm² |  |  |  |  | floatLE
|  | RESERVA | - | - |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | floatLE
|  | PODER CALORIFICO | FQ_47.PCS | FQ_47.PCS |  |  |  |  | J/m³ |  |  |  |  | floatLE
|  | FATOR DE COMPRESSIBILIDADE | FQ_47.Z | FQ_47.Z |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO DO DIA | FQ_47.FQID | FQ_47.FQID |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO DO MÊS | FQ_47.FQIM | FQ_47.FQIM |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | floatLE
|  | VOLUME ACUMULADO TOTAL | FQ_47.FQI | FQ_47.FQI |  |  |  |  | m³ |  |  |  |  | floatLE
|  | ENERGIA ACUMULADO DO MÊS | FQ_47.JIM | FQ_47.JIM |  |  |  |  | btu |  |  |  |  | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 | CV_47.C1 | CV_47.C1 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 | CV_47.C2 | CV_47.C2 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 | CV_47.C3 | CV_47.C3 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 | CV_47.NC4 | CV_47.NC4 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 | CV_47.IC4 | CV_47.IC4 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 | CV_47.NC5 | CV_47.NC5 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 | CV_47.IC5 | CV_47.IC5 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6+ | CV_47.C6 | CV_47.C6 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 | CV_47.N2 | CV_47.N2 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 | CV_47.CO2 | CV_47.CO2 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 | FQ_47.O2 | FQ_47.O2 |  |  |  |  | % |  |  |  |  | floatLE
|  | HORA ATUAL - HORA | FQ_47.HOR | FQ_47.HOR |  |  |  |  | h |  |  |  |  | 16 bit raw
|  | HORA ATUAL - MINUTO | FQ_47.MIN | FQ_47.MIN |  |  |  |  | min |  |  |  |  | 16 bit raw
|  | HORA ATUAL - SEGUNDO | FQ_47.SEC | FQ_47.SEC |  |  |  |  | s |  |  |  |  | 16 bit raw
|  | DATA ATUAL - MÊS | FQ_47.MON | FQ_47.MON |  |  |  |  | Mês |  |  |  |  | 16 bit raw
|  | DATA ATUAL - DIA | FQ_47.DAY | FQ_47.DAY |  |  |  |  | Dia |  |  |  |  | 16 bit raw
|  | DATA ATUAL - ANO | FQ_47.YER | FQ_47.YER |  |  |  |  | Ano |  |  |  |  | 16 bit raw
|  | PRESSÃO ESTÁTICA MED. HORA ANTERIOR | FQ_47.PILH | FQ_47.PILH |  |  |  |  | kqf/cm² |  |  |  |  | floatLE
|  | MEDIA VAZAO HORA ANTERIOR | FQ_47.FILH | FQ_47.FILH |  |  |  |  | Nm³/hr |  |  |  |  | floatLE
|  | PRESSÃO ESTÁTICA MED. DIA ANTERIOR | FQ_47.PILD | FQ_47.PILD |  |  |  |  | kqf/cm² |  |  |  |  | floatLE
|  | TEMPERATURA MEDIA DIA ANTERIOR | FQ_47.TILD | FQ_47.TILD |  |  |  |  | °C |  |  |  |  | floatLE
|  | VOLUME DIA ANTERIOR | FQ_47.FQILD | FQ_47.FQILD |  |  |  |  | Nm³/hr |  |  |  |  | floatLE
|  | ENERGIA ACUMULADA DIA ANTERIOR | FQ_47.JILD | FQ_47.JILD |  |  |  |  | btu |  |  |  |  | floatLE
|  | GRAVIDADE ESPECIFICA DIA ANTERIOR | FQ_47.GELD | FQ_47.GELD |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | floatLE
|  | VOLUME TOTAL MÊS ANTERIOR | FQ_47.FQILM | FQ_47.FQILM |  |  |  |  | Nm³/hr |  |  |  |  | floatLE
|  | RESERVA | - | - |  |  |  |  | btu |  |  |  |  | floatLE
|  | COMANDO - MANUTENÇÃO | FQ_47.MNTCMD | FQ_47.MNTCMD |  |  |  |  | - |  |  |  |  | bool
|  | STATUS - MANUTENÇÃO | FQ_47.MNT | FQ_47.MNT |  |  |  |  | - |  |  |  |  | bool
|  | STATUS - FALHA DE COMUNICAÇÃO | FQ_47.FCM | FQ_47.FCM |  |  |  |  | - |  |  |  |  | bool
|  | STATUS - FALHA - GERAL | FQ_47.FAIL | FQ_47.FAIL |  |  |  |  | - |  |  |  |  | bool
|  | STATUS - FALHA DE ESCRITA DOS DADOS DE CROMATOGRAFIA | FQ_47.ERR | FQ_47.ERR |  |  |  |  | - |  |  |  |  | bool

## Cromatografia - Oasys
| LISTA |  |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-003 | [8 empty] | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [11 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO SCADA | [11 empty] | TAG/DTO/GPI
Rotina Cromatografia Leitura Analógicos / Digitais
Endereço | Tag Campo | Descricao | TAG CLP | TAG OASyS | Range Entr. |  | Range EU |  | Unid. Eng. | Alarmes |  |  |  | Formato | Banda Morta
[5 empty] | Min | Max | Min | Max |  | LL | L | H | HH
| N/A | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 | AIL_22.C1 | AIL_22.C1 | - | - | - | - | - | - | 67 | 99.5 | - | floatLE
| N/A | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 | AIL_22.C2 | AIL_22.C2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | - | floatLE
| N/A | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 | AIL_22.C3 | AIL_22.C3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | - | floatLE
| N/A | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 | AIL_22.NC4 | AIL_22.NC4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | floatLE
| N/A | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 | AIL_22.IC4 | AIL_22.IC4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | floatLE
| N/A | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 | AIL_22.NC5 | AIL_22.NC5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 | - | floatLE
| N/A | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 | AIL_22.IC5 | AIL_22.IC5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 | - | floatLE
| N/A | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6+ | AIL_22.C6 | AIL_22.C6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | floatLE
| N/A | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 | AIL_22.N2 | AIL_22.N2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 | - | floatLE
| N/A | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 | AIL_22.CO2 | AIL_22.CO2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | - | floatLE
| N/A | LEITURA- COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 | AIL_22.O2 | AIL_22.O2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | floatLE
| N/A | ESCRITA - COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 | AIL_22.C1E | AIL_22.C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
| N/A | ESCRITA - COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 | AIL_22.C2E | AIL_22.C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
| N/A | ESCRITA - COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 | AIL_22.C3E | AIL_22.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
| N/A | ESCRITA - COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 | AIL_22.NC4E | AIL_22.NC4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
| N/A | ESCRITA - COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 | AIL_22.IC4E | AIL_22.IC4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
| N/A | ESCRITA - COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 | AIL_22.NC5E | AIL_22.NC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
| N/A | ESCRITA - COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 | AIL_22.IC5E | AIL_22.IC5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
| N/A | ESCRITA - COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6+ | AIL_22.C6E | AIL_22.C6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
| N/A | ESCRITA - COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 | AIL_22.N2E | AIL_22.N2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
| N/A | ESCRITA - COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 | AIL_22.CO2E | AIL_22.CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
| N/A | ESCRITA - COMPOSIÇÃO DE OXIGÊNIO - O2 | AIL_22.O2E | AIL_22.O2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
| N/A | STATUS - ESCRITA CROMATOGRAFO FORA DE FAIXA (<99,9¦>100,1%) ALM | FQ_22.AA | FQ_22.AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
| N/A | COMANDO - ESCRITA AUTOMATICO/MANUAL | FQ_22.AMCMD | FQ_22.AMCMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| N/A | COMANDO - ESCRITA LOCAL/REMOTO | FQ_22.LRCMD | FQ_22.LRCMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| N/A | STATUS - AUTOMATICO/MANUAL (0 =AUTO / 1=MANUAL ) | FQ_22.AM | FQ_22.AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| N/A | STATUS - ESCRITA LOCAL/REMOTO (0 =LOCAL / 1=REMOTO ) | FQ_22.LR | FQ_22.LR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| N/A | STATUS - ESCRITA EM ANDAMENTO | FQ_22.RUN | FQ_22.RUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
| N/A | COMANDO - ESCREVER COMPOSIÇÃO | FQ_22.RUNCMD | FQ_22.RUNCMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool

## Cromatografo - AI_01
| LISTA |  |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-003 | [8 empty] | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [11 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO SCADA | [11 empty] | TAG/DTO/GPI
AIT-4155-01 Leitura Analógicos / Digitais
Endereço | Tag Campo | Descricao | TAG CLP | TAG OASyS | Range Entr. |  | Range EU |  | Unid. Eng. | Alarmes |  |  |  | Formato | Banda Morta
[5 empty] | Min | Max | Min | Max |  | LL | L | H | HH
| AIT-4155-01 | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE METANO - C1 | AI_01.C1 | AI_01.C1 | - | - | - | - | - | - | 67 | 99.5 | - | floatLE
|  | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE ETANO - C2 | AI_01.C2 | AI_01.C2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | - | floatLE
|  | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE PROPANO - C3 | AI_01.C3 | AI_01.C3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | - | floatLE
|  | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE N-BUTANO - NC4 | AI_01.NC4 | AI_01.NC4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | floatLE
|  | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE I-BUTANO - IC4 | AI_01.IC4 | AI_01.IC4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | floatLE
|  | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE N-PENTANO - NC5 | AI_01.NC5 | AI_01.NC5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 | - | floatLE
|  | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE I-PENTANO - IC5 | AI_01.IC5 | AI_01.IC5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 | - | floatLE
|  | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE HEXANO - C6+ | AI_01.C6 | AI_01.C6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | floatLE
|  | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE NITROGÊNIO - N2 | AI_01.N2 | AI_01.N2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 | - | floatLE
|  | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE DIOXIDO DE CARBONO - CO2 | AI_01.CO2 | AI_01.CO2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | - | floatLE
|  | LEITURA - COMPOSIÇÃO DE OXIGENIO - O2 * | AI_01.O2 | AI_01.O2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | floatLE
|  | INDICE DE WOBBE | AI_01.WOB | AI_01.WOB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | PODER CALORIFICO SUPERIOR | AI_01.PCS | AI_01.PCS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | TOTAL NÃO NORMALIZADO | AI_01.TOT | AI_01.TOT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | DENSIDADE RELATIVA | AI_01.DI | AI_01.DI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | DATA ATUAL - MÊS | AI_01.MON | AI_01.MON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | DATA ATUAL - DIA | AI_01.DAY | AI_01.DAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | DATA ATUAL - ANO | AI_01.YER | AI_01.YER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | HORA ATUAL - HORA | AI_01.HOR | AI_01.HOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | HORA ATUAL - MINUTO | AI_01.MIN | AI_01.MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | HORA ATUAL - SEGUNDO | AI_01.SEC | AI_01.SEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 bit raw
|  | MEDIA DIA ANTERIOR - HEXANO + | AI_01.C6LD | AI_01.C6LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | MEDIA DIA ANTERIOR - PROPANO | AI_01.C3LD | AI_01.C3LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | MEDIA DIA ANTERIOR - I-BUTANO | AI_01.IC4LD | AI_01.IC4LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | MEDIA DIA ANTERIOR - N-BUTANO | AI_01.NC4LD | AI_01.NC4LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | MEDIA DIA ANTERIOR - I-PENTANO | AI_01.IC5LD | AI_01.IC5LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | MEDIA DIA ANTERIOR - N-PENTANO | AI_01.NC5LD | AI_01.NC5LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | MEDIA DIA ANTERIOR - N2 | AI_01.N2LD | AI_01.N2LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | MEDIA DIA ANTERIOR - METANO | AI_01.C1LD | AI_01.C1LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | MEDIA DIA ANTERIOR - CO2 | AI_01.CO2LD | AI_01.CO2LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | MEDIA DIA ANTERIOR - ETANO | AI_01.C2LD | AI_01.C2LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | MEDIA DENSIDADE RELATIVA DIA ANTERIOR | AI_01.DILD | AI_01.DILD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | MEDIA TOTAL DIA ANTERIOR | AI_01.TOTLD | AI_01.TOTLD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | INERTES - AIT-01 - SOMA (N2,CO2) | AI_01.INER | AI_01.INER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | COMPOSIÇÃO C4M AIT-01 - SOMA (IC4,NC4,IC5,NC5,C6) | AI_01.C4M | AI_01.C4M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | floatLE
|  | ANALISE INVALIDA | AI_01.AA | AI_01.AA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | FALHA DE COMUNICAÇÃO ( INTERNO) | AI_01.FCM | AI_01.FCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | FALHA NO CROMATÓGRAFO | AI_01.FAIL | AI_01.FAIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | PRESSÃO BAIXA NO GÁS DE ARRASTE | AI_01.PAL | AI_01.PAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | FALHA NA ALIMENTAÇÃO | AI_01.EALL | AI_01.EALL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | FALHA NA LINHA DE BASE | AI_01.BLINE | AI_01.BLINE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | NIVEL BAIXO DA BATERIA | AI_01.BAT | AI_01.BAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | FALHA NO RELOGIO | AI_01.CLK | AI_01.CLK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | STATUS - CALIBRAÇÃO | AI_01.CAL | AI_01.CAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | STATUS - MANUTENÇÃO | AI_01.MNT | AI_01.MNT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool
|  | COMANDO - MANUTENÇÃO | AI_01.MNTCMD | AI_01.MNTCMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bool

## UPS
| LISTA |  |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-003 |  |  | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [5 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO SCADA | [5 empty] | TAG/DTO/GPI
UPS Estados
Endereço | Bit | Tag Campo | Descricao |  |  | TAG CLP | TAG OASyS | lnvert. Campo | T. Varr.
| - | UPS-01 | STATUS - MANUTENÇÃO |  |  | UPS_01.MNT | UPS_01.MNT | - | -
| - |  | FALHA DE COMUNICAÇÃO |  |  | UPS_01.FCM | UPS_01.FCM | - | -
| - |  | UPS -FALHA RETIFICADOR |  |  | UPS_01.RET | UPS_01.RET | - | -
| - |  | UPS -FALHA INVERSOR |  |  | UPS_01.INV | UPS_01.INV | - | -
| - |  | FALHA ENERGIA CONCESSIONARIA |  |  | UPS_01.CON | UPS_01.CON | - | -
| - |  | UPS EM BY-PASS |  |  | UPS_01.BYP | UPS_01.BYP | - | -
| - |  | UPS - SOBRECARGA |  |  | UPS_01.OVL | UPS_01.OVL | - | -
|  |  | TENSÃO DE BATERIA IHM-UPS-CV |  |  | UPS_01.TEN | UPS_01.TEN
| - |  | UPS - BATERIA BAIXA |  |  | UPS_01.BAT | UPS_01.BAT | - | -
| - |  | COMANDO - MANUTENÇÃO |  |  | UPS_01.MNTCMD | UPS_01.MNTCMD | - | -
| - | UPS-02 | BATERIA BAIXA IHM-UPS-CV |  |  | UPS_02.BAT | UPS_02.BAT | - | -
| - |  | FALHA NA ALIMENTAÇÃO DA CONCESSIONARIA IHM-UPS-CV |  |  | UPS_02.CON | UPS_02.CON | - | -
| - |  | FALHA DE COMUNICAÇÃO IHM-UPS-CV |  |  | UPS_02.FCM | UPS_02.FCM | - | -
| - |  | FALHA NA FONTE / CARREGADOR IHM-UPS-CV |  |  | UPS_02.FONT | UPS_02.FONT | - | -
| - |  | COMANDO - MANUTENÇÃO IHM-UPS-CV |  |  | UPS_02.MNTCMD | UPS_02.MNTCMD | - | -
| - |  | TENSÃO DE CONSUMO IHM-UPS-CV |  |  | UPS_02.TCO | UPS_02.TCO | - | -
| - |  | TENSÃO DE BATERIA IHM-UPS-CV |  |  | UPS_02.TEN | UPS_02.TEN | - | -
| - |  | STATUS - MANUTENÇÃO |  |  | UPS_02.MNT | UPS_02.MNT | - | -

## Valvulas
| LISTA |  |  | Nº. | LI-4155.21-6270-862-RKW-003 |  |  | REV. | A
| AREA: | PONTO DE ENTREGA - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES | [5 empty] | FOLHA:
| TITULO: | PN-4155.2101 - MAPA DE COMUNICAÇÂO SCADA | [5 empty] | TAG/DTO/GPI
Valvulas
Endereço | Bit | Tag Campo | Descricao |  |  | TAG CLP | TAG OASyS | lnvert. Campo | T. Varr.
|  | XV-4155.6231 | STATUS - LOCAL/REMOTO |  |  | XV_31.LR | XV_31.LR | NÂO | -
|  |  | STATUS - ABERTA |  |  | XV_31.ZSH | XV_31.ZSH | SIM | -
|  |  | STATUS - FECHADA |  |  | XV_31.ZSL | XV_31.ZSL | SIM | -
|  |  | STATUS - TIME-OUT ABRIR |  |  | XV_31.TOOPN | XV_31.TOOPN | - | -
|  |  | STATUS - TIME-OUT FECHAR |  |  | XV_31.TOCLO | XV_31.TOCLO | - | -
|  |  | STATUS - TIME-OUT TRÂNSITO |  |  | XV_31.TOTRN | XV_31.TOTRN | - | -
|  |  | COMANDO - ABERTA |  |  | XV_31.OPNCMD | XV_31.OPNCMD | - | -
|  |  | COMANDO - FECHADA |  |  | XV_31.CLOCMD | XV_31.CLOCMD | - | -
|  |  | COMANDO - MANUTENÇÃO |  |  | XV_31.MNTCMD | XV_31.MNTCMD | - | -
|  |  | STATUS - MANUTENÇÃO |  |  | XV_31.MNT | XV_31.MNT | - | -
|  | SDV-4155.6210 | STATUS - LOCAL/REMOTO |  |  | SDV_10.LR | SDV_10.LR | NÂO | -
|  |  | STATUS - ABERTA |  |  | SDV_10.ZSH | SDV_10.ZSH | SIM | -
|  |  | STATUS - FECHADA |  |  | SDV_10.ZSL | SDV_10.ZSL | SIM | -
|  |  | STATUS - TIME-OUT ABRIR |  |  | SDV_10.TOOPN | SDV_10.TOOPN | - | -
|  |  | STATUS - TIME-OUT FECHAR |  |  | SDV_10.TOCLO | SDV_10.TOCLO | - | -
|  |  | STATUS - TIME-OUT TRÂNSITO |  |  | SDV_10.TOTRN | SDV_10.TOTRN | - | -
|  |  | COMANDO - ABERTA |  |  | SDV_10.OPNCMD | SDV_10.OPNCMD | - | -
|  |  | COMANDO - FECHADA |  |  | SDV_10.CLOCMD | SDV_10.CLOCMD | - | -
|  |  | COMANDO - MANUTENÇÃO |  |  | SDV_10.MNTCMD | SDV_10.MNTCMD | - | -
|  |  | STATUS - MANUTENÇÃO |  |  | SDV_10.MNT | SDV_10.MNT | - | -
|  | ZSL-4155.2154A | STATUS - FECHADA - VALVULA DO AQUECEDOR - XV-4155.2154A |  |  | XV_54A.ZSL | XV_54A.ZSL | - | -
|  | ZSL-4155.2154B | STATUS - FECHADA - VALVULA DO AQUECEDOR - XV-4155.2154B |  |  | XV_54B.ZSL | XV_54B.ZSL | - | -
|  | ZSL-4155.2114A | STATUS - FECHADA - SDV-4155.2114A |  |  | SDV_14A.ZSL | SDV_14A.ZSL | - | -
|  | - | COMANDO - MANUTENCAO - SDV-4155.2114A |  |  | SDV_14A.MNTCMD | SDV_14A.MNTCMD | - | -
|  | - | STATUS - MANUTENCAO - SDV-4155.2114A |  |  | SDV_14A.MNT | SDV_14A.MNT | - | -
|  | ZSL-4155.2114B | STATUS - FECHADA - SDV-4155.2114B |  |  | SDV_14B.ZSL | SDV_14B.ZSL | - | -
|  | - | COMANDO - MANUTENCAO - SDV-4155.2114B |  |  | SDV_14B.MNTCMD | SDV_14B.MNTCMD | °°°°°°°° | -
|  | - | STATUS - MANUTENCAO - SDV-4155.2114B |  |  | SDV_14B.MNT | SDV_14B.MNT | - | -
|  | ZSL-4155.2143A | STATUS - FECHADA - SDV-4155.2143A |  |  | SDV_43A.ZSL | SDV_43A.ZSL | - | -
|  | - | COMANDO - MANUTENCAO - SDV-4155.2143A |  |  | SDV_43A.MNTCMD | SDV_43A.MNTCMD | - | -
|  | - | STATUS - MANUTENCAO - SDV-4155.2143A |  |  | SDV_43A.MNT | SDV_43A.MNT | - | -
|  | ZSL-4155.2143B | STATUS - FECHADA - SDV-4155.2143B |  |  | SDV_43B.ZSL | SDV_43B.ZSL | - | -
|  | - | COMANDO - MANUTENCAO - SDV-4155.2143B |  |  | SDV_43B.MNTCMD | SDV_43B.MNTCMD | - | -
|  | - | STATUS - MANUTENCAO - SDV-4155.2143B |  |  | SDV_43B.MNT | SDV_43B.MNT | - | -