## CAPA
|  |  | LISTA | [7 empty] | Nº | LI-4155.25-6270-862-RKW-001
|  |  | CLIENTE: |  | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | [9 empty] | FOLHA: | 1 |  | de | 5
|  |  | PROGRAMA: |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE CLPS POR OBSOLESCÊNCIA | [8 empty] | OT/SS/CC: SS-TAG03-074
|  |  | ÁREA: |  | PONTO DE ENTREGA - BARRA DO RIACHO - ES
INTERNO |  |  | TITULO: |  | PN-4155.2502 - CARREGAMENTO DE ENTRADAS E SAÍDAS | [9 empty] | CLASSIFICAÇÃO:
INTERNO
EMPRESA CONTRATADA: | [5 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO/RÚBRICA:
SENSIA / ROCKWELL | [5 empty] | LUIZ DELICATO
N° CONTRATO: | [5 empty] | N° CREA: |  |  |  | ARQUIVO ELETRÔNICO:
209013 | [5 empty] | 5060545930-SP |  |  |  | MICROSOFT EXCEL / V.2016 /LI-4155.25-6270-862-RKW-001_0.xlsx
ÍNDICE DE REVISÕES
REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0 | EMISSÃO ORIGINAL - PARA COMENTÁRIOS
|  | REV. 0 |  | REV. A |  |  | REV. B | REV. C | REV. D |  |  |  | REV. E | REV. F | REV. G |  | REV. H
DATA |  | 24/04/2025
PROJETO |  | RKW
EXECUÇÃO |  | K.B.
VERIFICAÇÃO |  | D.S.
APROVAÇÃO |  | R.M.

## Refer.
LISTA |  | Nº. |  |  | REV. | 0
AREA: |  |  |  |  | FOLHA:
TITULO: |  |  |  |  | INTERNO
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  | ABREVIAÇÕES
SIGNAL TYPE
BACKUP DA LÓGICA | <BKP_LOGICA> |  | AI | ENTRADA ANALÓGICA - 4-20mA 2 FIOS
DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO | <DIAGRAMA_INTERLIGACAO> |  | AI3 | ENTRADA ANALÓGICA - 4-20mA 3 FIOS
|  |  | AI4 | ENTRADA ANALÓGICA - 4-20mA 4 FIOS
|  |  | HART AI | ENTRADA ANALÓGICA - 4-20mA HART 2 FIOS
|  |  | HART AI3 | ENTRADA ANALÓGICA - 4-20mA HART 3 FIOS
|  |  | AO | SAIDA ANALÓGICA - 4-20mA 2 FIOS
|  |  | AO4 | SAIDA ANALÓGICA - 4-20mA 4 FIOS
|  |  | DI | ENTRADA DIGITAL - 24Vdc
|  |  | DO | SAÍDA DIGITAL - 24Vdc
|  |  | DOR | SAÍDA DIGITAL - 24Vdc - SEM TENSÃO (RELÉ)

## RACK_01
| LISTA | Nº. | [6 empty] | REV.
| AREA: | [7 empty] | FOLHA:
| TITULO: | [7 empty] | INTERNO
TAG | DESCRIÇÃO / SERVIÇO | TIPO (I/O's) | ALIMENT. ELÉTR. | ENDEREÇO FISICO |  |  | MODULO | NOTAS
|  |  |  | RACK | SLOT | CANAL
ZSL-4155.2504 | STATUS FECHADA - XV-4155.25-04 | DI | 24Vdc | 1 | 01 | 00 | 5094-IB32
ZSH-4155.2504 | STATUS ABERTA - XV-4155.25-04 | DI | 24Vdc | 1 |  | 01 | 5094-IB32
HS-4155.2504C | STATUS LOCAL/REMOTO - XV-4155.25-04C | DI | 24Vdc | 1 |  | 02 | 5094-IB32
LSL-4155.2552A | NIVEL BAIXO F-401A | DI | 24Vdc | 1 |  | 03 | 5094-IB32
LSL-4155.2552B | NIVEL BAIXO F-401B | DI | 24Vdc | 1 |  | 04 | 5094-IB32
LSL-4155.2554A |  | DI | 24Vdc | 1 |  | 05 | 5094-IB32
LSL-4155.2554B |  | DI | 24Vdc | 1 |  | 06 | 5094-IB32
PSLL-4155.2557A | CHAVE DE PRESSÃO MUITO BAIXA | DI | 24Vdc | 1 |  | 07 | 5094-IB32
PSLL-4155.2557B | CHAVE DE PRESSÃO MUITO BAIXA | DI | 24Vdc | 1 |  | 08 | 5094-IB32
ZSL-4155.2514A | STATUS FECHADA - XV-4155.25-14A | DI | 24Vdc | 1 |  | 09 | 5094-IB32
ZSL-4155.2514B | STATUS FECHADA - XV-4155.25-14B | DI | 24Vdc | 1 |  | 10 | 5094-IB32
ZSL-4155.25101 | STATUS FECHADA - XV-4155.25-101 | DI | 24Vdc | 1 |  | 11 | 5094-IB32
ZSL-4155.25102 | STATUS FECHADA - XV-4155.25-102 | DI | 24Vdc | 1 |  | 12 | 5094-IB32
ZSL-4155.25103 | STATUS FECHADA - XV-4155.25-103 | DI | 24Vdc | 1 |  | 13 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 14 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 15 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 16 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 17 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 18 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 19 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 20 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 21 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 22 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 23 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 24 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 25 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 26 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 27 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 28 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 29 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 30 | 5094-IB32
RESERVA | RESERVA | DI | 24Vdc | 1 |  | 31 | 5094-IB32
XY-4155.2504A | SOLENOIDE DE ABERTURA - XV-4155.25-04 | DO | 24Vdc | 1 | 02 | 00 | 5094-OB32
XY-4155.2504B | SOLENOIDE DE FECHAMENTO - XV-4155.25-04 | DO | 24Vdc | 1 |  | 01
XY-4155.2507A | SOLENOIDE DE ABERTURA - XV-4155.25-07 | DO | 24Vdc | 1 |  | 02
XY-4155.2507B | SOLENOIDE DE FECHAMENTO - XV-4155.25-07 | DO | 24Vdc | 1 |  | 03
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 04
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 05
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 06
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 07
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 08
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 09
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 10
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 11
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 12
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 13
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 14
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 15
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 16
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 17
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 18
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 19
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 20
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 21
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 22
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 23
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 24
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 25
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 26
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 27
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 28
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 29
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 30
RESERVA | RESERVA | DO | 24Vdc | 1 |  | 31
PDIT-4155.2504A | PRESSÃO DIFERENCIAL NO FT-01A | AI | 4-20mA+HART | 1 | 03 | 00 | 5094-IF8IH
PDIT-4155.2504B | PRESSÃO DIFERENCIAL NO FT-01A | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 01 | 5094-IF8IH
TIT-4155.25551A | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM A | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 02 | 5094-IF8IH
TIT-4155.25551B | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM B | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 03 | 5094-IF8IH
TIT-4155.25556A | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM A | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 04 | 5094-IF8IH
TIT-4155.25556B | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM B | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 05 | 5094-IF8IH
TIT-4155.25558A | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM A | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 06 | 5094-IF8IH
TIT-4155.25558B | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM B | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 07 | 5094-IF8IH
PIT-4155.2515A | PRESSÃO DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM A | AI | 4-20mA+HART | 1 | 04 | 00 | 5094-IF8IH
PIT-4155.2515B | PRESSÃO DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM B | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 01 | 5094-IF8IH
PIT-4155.2546 | PRESSÃO DE SAÍDA DO CITY GATE | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 02 | 5094-IF8IH
PIT-4155.2532 | PRESSÃO DE SAÍDA DO CITY GATE | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 03 | 5094-IF8IH
TIT-4155.2533 | TEMPERATURA DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM B | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 04 | 5094-IF8IH
PQIT-4155.2547 | QUANTIDADE DE PRESSÃO DE SAÍDA DO TRAMO DE REGULAGEM | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 05 | 5094-IF8IH
RESERVA | RESERVA | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 06 | 5094-IF8IH
RESERVA | RESERVA | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 07 | 5094-IF8IH
FQIT-4155.2547M | RESERVA | AI | 4-20mA+HART | 1 | 05 | 00 | 5094-IF8IH
PDIT-4155.25913A | RESERVA | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 01 | 5094-IF8IH
PDIT-4155.25913B | RESERVA | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 02 | 5094-IF8IH
DEFE_0 | RESERVA | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 03 | 5094-IF8IH
DEFE_1 | RESERVA | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 04 | 5094-IF8IH
RESERVA | RESERVA | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 05 | 5094-IF8IH
RESERVA | RESERVA | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 06 | 5094-IF8IH
RESERVA | RESERVA | AI | 4-20mA+HART | 1 |  | 07 | 5094-IF8IH
RESERVA | RESERVA | AO | 24Vdc | 1 | 06 | 00 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA | AO | 24Vdc | 1 |  | 01 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA | AO | 24Vdc | 1 |  | 02 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA | AO | 24Vdc | 1 |  | 03 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA | AO | 24Vdc | 1 |  | 04 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA | AO | 24Vdc | 1 |  | 05 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA | AO | 24Vdc | 1 |  | 06 | 5094-OF8IH
RESERVA | RESERVA | AO | 24Vdc | 1 |  | 07 | 5094-OF8IH